## Sheet1
驱动部分 By cct 2015.10.29
功能模块 | 数量 | 编号 | 功能描述 | 需求 | 备注
电源系统 | 1 | POWER | 提供24V，12V，5V工作电源 | √ | 1.防电压瞬间过冲：50V
|  |  |  | √ | 2.防反接
|  |  |  | √ | 3.过流保护/自恢复：1.5A
4.低压硬件保护（断电）：18V
5.高压硬件保护（断电）：32V（驱动部分暂未加入）
24V电源输出 | 2 | 24V1 | 变频器供电（转接） |  | 台达需要，安川不需要
|  | 24V2 | 备用
GND输入/输出 | 21 | GND1 | 变频器地
|  | GND2 | RELAY1地 |  | 继电器开关地
|  | GND3 | RELAY2地 |  | 继电器开关地
|  | GND4 | RELAY3地 |  | 继电器开关地
|  | GND5 | RELAY4地 |  | 继电器开关地
|  | GND6 | RELAY5地 |  | 继电器开关地
|  | GND7 | RELAY6地 |  | 继电器开关地
|  | GND8 | RELAY7地 |  | 继电器开关地
|  | GND9 | TS1地 |  | 温度传感器地
|  | GND10 | TS2地 |  | 温度传感器地
|  | GND11 | TS3地 |  | 温度传感器地
|  | GND12 | TS4地 |  | 温度传感器地
|  | GND13 | TS5地 |  | 温度传感器地
|  | GND14 | TS6地 |  | 温度传感器地
|  | GND15 | DC电源地&风机地
|  | GND16 | FD1地 |  | PTC1高温故障检测地
|  | GND17 | FD2地 |  | PTC2高温故障检测地
|  | GND18 | FD3地 |  | 压缩机压力故障检测地
|  | GND19 | FD4地 |  | 压缩机高温故障检测地
|  | GND20 | FD7地 |  | 备用故障检测地
|  | GND21 | 备用 |  | 备用
电源指示 | 1 | DIS1 | 5V电源指示 | √
工作指示 | 1 | DIS2 | CPU工作指示 | √
温度采集 | 6 | TS1 | 车内环境温度采集 | √
|  | TS2 | 车外环境温度采集 | √
|  | TS3 | 内盘管温度采集 | √
|  | TS4 | 内盘管温度采集 | √
|  | TS5 | 备用
|  | TS6 | 备用
CAN | 1 | CAN1 | 面板与驱动板之间通信 | √
风机驱动 | 5 | FAN_DR1 | 冷凝风机驱动 | √ | 最大驱动电流600MA
|  | FAN_DR2 | 冷凝风机驱动 | √ | 最大驱动电流600MA
|  | FAN_DR3 | 蒸发风机驱动
|  | FAN_DR4 | 蒸发风机驱动
|  | FAN_DR5 | 蒸发风机驱动
DC电源监测 | 1 | DC1 | DC电源电压检测，故障时动作 | √ | 最大耐压50V
EEPROM | 1 | ROM1 | 数据存储 | √
故障/状态检测 | 7 | FD1 | PTC1高温故障检测 | √ | 漏接/掉线/高温故障时报错
|  | FD2 | PTC2高温故障检测 |  | 漏接/掉线/高温故障时报错
|  | FD3 | 压缩机压力故障检测 | √ | 漏接/掉线/压力故障时报错
|  | FD4 | 压缩机高温故障检测 | √ | 漏接/掉线/高温故障时报错
|  | FD5 | 变频器工作状态检测 |  | 台达VFD使用，安川VFD无此信号
|  | FD6 | 变频器故障检测 | √ | 漏接/掉线/故障时报错
|  | FD7 | 备用
变频器控制信号 | 4 | VFD1 | 变频器启停控制 | √ | 提供40MA开关电流
|  | VFD2 | 多段速调速1 | √ | 可实现8段调速，提供40MA开关电流
|  | VFD3 | 多段速调速2 | √
|  | VFD4 | 多段速调速3 | √
继电器开关控制 | 7 | RELAY1 | 主接触器开关控制 |  | 千乘有，精创无
|  | RELAY2 | 四通阀开关控制 | √
|  | RELAY3 | PTC1开关控制 | √ | 精创和千乘均未分组
|  | RELAY4 | PTC2开关控制
|  | RELAY5 | 新风门开关控制 |  | 使用步进电机该接口可能不需要
|  | RELAY6 | DC电源开关控制 |  | 精创方案
|  | RELAY7 | 备用
控制面板部分 By cct 2015.10.29
功能模块 | 数量 | 编号 | 功能描述 | 需求 | 备注
电源系统 | 1 | POWER | 提供24V，12V，5V工作电源 | √ | 1.防电压瞬间过冲：50V
|  |  |  | √ | 2.防反接
|  |  |  | √ | 3.过流保护/自恢复：1.5A
4.低压硬件保护（断电）：18V
5.高压硬件保护（断电）：32V（已加入）
电源指示 | 1 | DIS1 | 5V电源指示 | √
工作指示 | 1 | DIS2 | CPU工作指示 | √
CAN | 1 | CAN1 | 面板与驱动板之间通信 | √
EEPROM | 1 | ROM1 | 数据存储 | √
声提示/报警 | 1 | LS1 | 按键提示，故障报警 | √
电瓶24V监测 | 1 | AD24V1 | 电瓶24V监测,故障时动作 | √
按键背光 | 14 | LED | 常亮 | √
按键 | 7 | K1 | 开关机键 | √ | 预定义
|  | K2 | 新风开关 | √ | 预定义
|  | K3 | 模式选择 | √ | 预定义
|  | K4 | 风量调节 | √ | 预定义
|  | K5 | 温度设定+ | √ | 预定义
|  | K6 | 温度设定- | √ | 预定义
|  | K7 | 电铺热 |  | 是否需要单独列出？
显示 | 8 | DIS3 | 温度显示 | √ | 预定义
|  | DIS4 | 警告显示 | √ | 预定义
|  | DIS5 | 制冷模式 | √ | 预定义
|  | DIS6 | 制热模式 | √ | 预定义
|  | DIS7 | 通风模式 | √ | 预定义
|  | DIS8 | 新风 | √ | 分3档
|  | DIS9 | 电铺热 |  | 配合电铺热按键
|  | DIS10 | 风量指示（8段） | √ | 预定义
|  | DIS11 | 运行指示（待机，运行） | √ | 预定义，精创无